СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

"СОКОБАЊА" -  СОКОБАЊА

Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања

Предмет: Додела набавке услуга – Сервис котла „ЕМО“ Цеље, Тип SNV 1600

Бр.набавке ЈН 22/46

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ

На основу чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/19), наручилац позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду за доделу набавке услуге- Сервис котла „ЕМО“ Цеље, Тип SNV 1600.

1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до датума 17.09.2021. године до 10.00 часова.

Понуђачи подносе понуде путем e-maila: srdjan.andjelkovic@soko-banja.rs

НАПОМЕНА: Уколико понуђач шаље понуду електронским путем, понуда мора бити скенирана како би се видео потпис и печат одговорног лица.

2.   Критеријум за избор најповољније понуде је "Најнижа понуђена цена". Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је дао краћи рок извршења услуге.

С поштовањем,

НАРУЧИЛАЦ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ____________________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: ____________________________

ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________________

ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ:  _______________________________________________________

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): ________________________

БРОЈ РАЧУНА: _________________________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

Место и датум:                                                                                      ПОНУЂАЧ

Печат и потпис

_______________________                                                        _____________________________

Специјална болница за неспецифичне плућне болести

"Сокобања" - Сокобања

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ)

- Сервис котла „ЕМО“ Цеље, Тип SNV 1600 –

| Ред број | НАЗИВ | ЈМ | КОЛ | ЦЕНА по ЈМ без ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а [4]x[5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
|  | Замена перфорираних и дотрајалих димних цеви на котлу ЕМО Цеље, Тип SNV 1600, топлотне снаге Q=1600KW, температура 110°C, притисак 5 бара. Опис интервенције: *Пражњење инсталације (котла) са водене стране *Дефектажа перфорираних цеви са лоцирањем места истицања *Отварање предњих врата са безбедним померањем горионика како не би дошло до оштећења мазутних водова и заштити са лименом оплатом *Са задње стране припремити простор за скидање задњег поклопца, приликом скидања оштећене брезоне заменити новим *Изолацију котла одлозити тако да може поново да се монтира или урадити нову *Демонтажа дотрајалих димних цеви Ø=63,5 x 3,2 машинским поступком.Вађење цеви урадити са предње стране котла. *Припрема-фрезовање плоче котла за постављање нових димоводних ватроотпорних цеви, по стандардима, дужина цеви је l=2430mm. У цену обрачунати и набавку и испоруку цеви. * Поступак заваривања извршити по пропису о котловским постројењима. *После заваривања извршити хладну пробу на притисак 50% већи од радног, преглед обавити у року од 24h без појаве цурења (записнички) * Монтажа предњих и задњих врата котла са монтажом изолације *Предаја Инвеститору на употребу Напомена: Пре овог поступка извршити прање котла са водене и гасне стране. | kom | 6 |  |  |
|  | Санирати дотрајалe цеви од грејања у међуспратној конструкцији. Замену извршити све до потпуно здравог дела вертикале и то обе цеви. Радовима обухватити све што је неопходно, пражњење инсталације, штемовање, сечење, заваривање нових цеви, фарбање и изолација цеви као и све остале пратеће радове. У цену обрачунати и набавку и испоруку цеви и свог потребног материјала. | комплет | 2 |  |  |
|  | Санација радијаторске везе, комплет са сечењем постојеће, израда и монтажа нове, фарбање и др. Пражњење и испитивање извршити у исто време када и израду вертикала. | комплет | 1 |  |  |
|  | Припремно-завршни радови, транспорт алата и материјала, ситан потрошни материјал. | паушал | 1 |  |  |

УКУПАН ИЗНОС без ПДВ-а:________________

УКУПАН ИЗНОС са ПДВ-ом:_______________

1.  Рок извршења услуге  (најдуже 10 дана)_______дана од дана позива наручиоца.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок извршења услуге, који ће се у случају две исте понуђене укупне цене, користити као резервни критеријум.

2. Рок и начин плаћања (најмање 30 дана) _______ дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Уговорена цена се не може мењати за време трајања уговора.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок плаћања.

3. Гарантни рок износи (минимум 12 месеци), _______ месеци од дана извршења услуге.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује време важења гаранције.

Датум: ___________________

Место: ___________________			                        Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

# Text boxes

www.soko-banja.rs

sokobolnica@mts.rs

Директор    	+ 381 18 830 148             	ЖИРО РАЧУН:  	840-537667-43

Централа       	+ 381 18 830 144             	ПИБ: 	100693517

Маркетинг    	+ 381 18 830 367             	Матични број: 	07248261

Комерцијала 	+ 381 18 830 766

Фаx  	+ 381 18 830 072