СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

"СОКОБАЊА" -  СОКОБАЊА

Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања

www.soko-banja.rs

sokobolnica@sbsokobanja.rs

Директор    	+ 381 18 830 148             	ЖИРО РАЧУН:  	840-537667-43

Централа       	+ 381 18 830 144             	ПИБ: 	100693517

Маркетинг    	+ 381 18 830 367             	Матични број: 	07248261

Комерцијала 	+ 381 18 830 766

Фаx  	+ 381 18 830 072

Предмет: Додела набавке услуга – Израда техничке документације за коришћење гео-термалне енергије у објекту „Стари Сокоград“.

Бр.набавке ЈН 22/5-25

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ

На основу чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/19, 92/23), наручилац позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду за доделу набавке услуге -  Израда техничке документације за коришћење гео-термалне енергије у објекту „Стари Сокоград“.

1.   Подношење понуде

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до датума 30.01.2025. године до 09.00 часова.

Понуђачи подносе понуде путем e-maila: srdjan.andjelkovic@soko-banja.rs или лично на адресу Специјалне болнице "Сокобања", ул.Војводе Мишића 48

НАПОМЕНА: Уколико понуђач шаље понуду електронским путем, понуда мора бити скенирана како би се видео потпис и печат одговорног лица

2.   Критеријум за избор најповољније понуде је „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је дао краћи рок извршења услуге.

3.  Обавезни услови за учешће: Понуђачи су у обавези да скенирају и уз понуду  доставе  фотокопије одговарајуће лиценце или других решења којима доказују да су овлашћени  за извршење услуге која је предмет ове набавке, тачније исти су у обавези да скенирају и уз понуду  доставе копију важеће лиценце за израду техничке документације из области пројектовања у складу са важећим прописима.

С поштовањем,

НАРУЧИЛАЦ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ____________________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: ____________________________

ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________________

ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ:  _______________________________________________________

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): ________________________

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: _________________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

Место и датум:                                                                                      ПОНУЂАЧ

Печат и потпис

_______________________                                                        _____________________________

Специјална болница за неспецифичне плућне болести

"Сокобања" - Сокобања

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) УСЛУГE

- Израда техничке документације за коришћење гео-термалне енергије у објекту „Стари Сокоград“ –

Пројектни задатак – 1 - за израду пројекта машинских инсталација – топлотна пумпа вода – вода у објекту Специјална болница „Сокобања“

Потребно је израдити пројектно техничку документацију – машинске пројекте термотехничких инсталација конверзије постојеће котларнице на ново гориво пелет за потребе грејања Специјалне болнице „Сокобања“ – ФАЗА 2.

ФАЗА 2 – обухвата пројектно техничку документацију – машинске пројекте термотехничких инсталација систем са топлотним пумпама.

ФАЗА 2

Постојеће стање котларнице – котлови на чврсто гориво који као ресурс користе угаљ, биће замањени са котловима на пелет. Потребно је предвидети интегрисање система са топлотним пумпама вода – вода.

Предвидети могућност паралелног рада топлотних пумпи вода - вода и/или радну температуру потисне стране топлотне пумпе одредити према минимално потребној температури напојне воде за грејање која ће несметано да обезбеди стабилну амбијенатлну темепературу у сваком делу објекта.

Пројектом предвидети минималну излазну температуру са кондезаторске стране топлотне пумпе вода-вода од 55 степена Целзијуса.

Капацитет топлотних пумпи вода – вода одредити, ако је то могуће, пројектом предвиђен максимални инсталисани капацитет на основу топлотних губитака објекта.

Предвидети потпуно аутономан рад топлотних пумпи вода - вода у редовном оптерећењу тако и у хаваријском случају.

Уколико ресурс – вода из геотермалног извора нема довољан проток и температуру, одредити снагу топлотних пумпи вода – вода на основу улазних параметара постојећег ресурса. Пројектом није предвиђено мерење протока и температуре термалне воде.

Граница пројектног задатка представља место прикључења топлотне пумпе на извор енергије из ресурса у овом случају вода из гетермалног извора.

Топлотне пумпе вода – вода предвидети у просторији где су пројектовани котлови на пелет. У котларници предвидети топлотне пумпе, акумулациони суд, секундарне циркулационе пумпе, централни разделник и сабирник. На повратним водовима извора топлоте предвидети затворене експанзионе посуде за заштиту система од термичке дилатације радног флуида као што је котловска вода.

Потребно је и предвидети хемијску припрему техничке воде у секундарном хидрауличком кругу у зависности од захтева произвођача уграђене техничке опреме унутар целокупног система.

Предвидети регулациону и мерну опрему, као и аутоматски ситем за даљинско праћење и управљање топлотним пумпама вода – вода.

Пројектом предвидети циркулационе пумпе секундарне стране да поседују електронску регулацију рада, узимајући у обзир прорачунске елементе отпора цевне мреже, арматуре и опреме у пољу, као и инсталисаног капацитета.

Предвидети модулациони рад компресора топлотне пумпе вода – вода са интегрисаним “scroll” компресорима реномираних произвођача.

Неопходно је, по завршетку изградње, циркулационе пумпе на секундарној страни  оставити у положају таквом да одржава константни Δp – измерен као финални током мерења и балансирања инсталације, и закључати пумпу у том режиму.

На основу хемијске анализе бунарске воде која би се користила као примарни извор енергије за напајње топлотних пумпи, предвидети индиректни систем размене топлоте путем размењивача топлоте.

Пројектом размотрити могућност уградње суда за систем „ПТВ“ (Потрошна Топла Вода) за санитарну топлу воду са директним системом и/или индиректним системом загревања топле воде. Предвидети систем за заштиту од легионеле.

Потребно је извршити одговарајући избор топлотне пумпе у складу са стандардом SRPS EN 255 Т10К  или SRPS EN 14511 Т5К за температурни режим W10/W35 као референтни температурни режим топлотног извора и понора.

Минималан степен корисности система топлотних пумпи вода – вода не сме бити испод COP ≥ 3,0.

Просторија котлранице мора бити заштићена од утицаја буке и вибрације топлотних пумпи вода -  вода.

Просторија котларнице са топлотним пумпама вода – вода мора имати прикључак на електричну енергију, водовод и гравитациону канализацију.

Предвидети и дефинисати одвод воде након размене енергије у топлотним пумпама, тј. након проласка бунарске воде кроз размењивач топлоте.

Пројектом предвидети материјал и опрему одговарајућег квалитета и то истог или већег од наведеног у овом пројектном задатку.

При изради пројектно-техничке документације користити важеће стандарде, прописе и нормативе за ову врсту објекта и инсталације.

Пројекте опремити свом потребном текстуалном и графичком документацијом неопходном како за добијање грађевинске дозволе, тако и за извођење радова (прилозима, прорачунима и цртежима у свему према важећим стандардима, прописима и нормативама за ову врсту инсталација, као и несметаним извођењем на лицу места).

Пројектни задатак  - 2 - за израду електро пројекта напајања топлотне пумпе и котларнице на ново гориво пелет и електро-моторног погона и система аутоматског управљања у објекту Специјална болница „Сокобања“

Потребно је израдити пројектно техничку документацију – електро пројекат напајања и електро-моторног погона са системом аутоматског управљања термотехничких инсталација конверзије постојеће котларнице на ново гориво пелет и топлотне пумпе за потребе грејања Специјалне болнице „Сокобања“ – ФАЗА 1 и ФАЗА 2.

ФАЗА 1 – обухвата пројектно техничку документацију – електро пројекат термотехничких инсталација конверзије постојеће котларнице на ново гориво пелет.

ФАЗА 2 – обухвата пројектно техничку документацију – електро пројекат интегрисања система котларнице на ново гориво пелет са топлотним пумпама вода – вода

ФАЗА 1 и ФАЗА 2

Постојећа котларница корисити као извор топлоте котлове на чврсто гориво у којима се сагорева угаљ. Новопројектованим системом постојећи котлови биће замањени са новим ефикаснијим котловима који ће као гориво користити пелет као и топлотним пумпама вода-вода.

У оквиру израде пројектно техничке документације неопходно је спровести следеће активности:

- Извршити проверу новопројектованог енергетског конзума и упоредити га са тренутно одобреном снагом од електродистрибуције од 70 kW

- Ако новопројектовани конзум превазилази одобрену снагу тражити од електродистрибуције нову, увећану, одобрену снагу

- Извршити проверу да ли у постојећој трафо-станици, са које се напаја енергана, има резервних извода за евентуално увећану снагу потрошача новопројектоване енергане или се мора пројектовати нова трафо-станица

- Границу електро-пројекта напајања чини доводни кабл/каблови из трафо-станице тј. електро-прикључак енергане

- Изабрати нову мерно-регулациону опрему енергане (сензоре температуре и притиска на воденој страни, сензор температуре спољашњег ваздуха, као и регулациону арматуру са актуаторима

- Димензионисати и специфицирати нови електро ормар топлотне подстанице-енергане, у ознаци РО-ТП, из кога ће се напајати гро термотехничких потрошача и у коме ће се инсталирати нови ДДЦ контролер за прикупљање мерно-статусних сигнала из процеса и командовање циркулационим пумпама, топлотним пумпама и котловима на пелет, као и за давање регулационих сигнала за управљање трокраким мешним и пребацивачким вентилима

- На вратима новог електро-ормана прдевидети тач панел за визуелизацију и управљање процесом прављења и дистрибуције  топле воде за грејање и потрошне топле воде

- За квалитетана рад нове енергане усвојити:

  - техничко решење које ће омогућити интегрисање система котлова на пелет са топлотним пумпама вода – вода у јединствени систем надзора и управљања

  - техничко решење које ће омогућити паралелни рада топлотних пумпи вода – вода и котлова на пелет, а по потреби, у складу са спољном температуром и дијаграмом клизања, рад само топлотних пумпи или рад само котлова на пелет

  - техничко решење које усваја нову регулациону и мерну опрему као и аутоматски систем за даљинско праћење и управљање топлотним пумпама вода – вода, циркулационим пумпама и котловима на пелет

  - предмером радова предвидети демонтажу постојеће мерно-регулационе опреме и електро-ормара у котларници и њено одлагање на место које ће одредити одговорно лице  Специјалне болнице „Сокобања“.

Пројектовано решење треба да омогући постизање оптималне температуре за напајање цевне инсталације и постојећих грејних тела у објекту, као и рад са минимумом прекида због грешака електро и мерно-регулационе опреме. Новопројектовани надзорно-управљачки систем треба да обезбеди правовремено детектовање извора грешака и издавање упозорења опертерима који на те грешке треба да промптно реагују и да их отклоне.

Просторија котларнице за потребе нових котлова и опреме мора имати прикључак на електричну енергију, водовод и гравитациону канализацију.

Пројектом предвидети материјале и опрему одговарајућег квалитета и то истог или већег од наведеног у овом пројектном задатку.

При изради пројектно-техничке документације користити важеће стандарде, прописе и нормативе за ову врсту објекта и инсталације.

Пројекте опремити свом потребном текстуалном и графичком документацијом неопходном како за добијање грађевинске дозволе, тако и за извођење радова (прилозима, прорачунима и цртежима у свему према важећим стандардима, прописима и нормативама за ову врсту инсталација, као и несметаним извођењем на лицу места).

Начин спровођења контроле: Наручилац ће обезбедити вршење контроле над извршењем услуга (квантитативно и квалитативно) у складу са сопственим овлашћењима и прописима који регулишу ову област. Контрола извршења услуга  вршиће се од стране лица одређеног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне набавке. Уколико Наручилац, на основу извештаја одговорног лица за праћење извршења услуге или на основу примедби корисника услуге или на други начин, утврди да пружене услуге не одговарају опису предметне услуге или времену на које су уговорене или да услуге нису пружене од стране наведених лица и у складу са правилима која дефинишу предметну област, забраниће даље пружање услуга и захтеваће од пружаоца услуга да о свом трошку изврши исправке у делу на које је примедбама указано.  У случају да пружалац услуге у одређеном временском року не поступи по налогу наручиоца или овлашћених лица од стране Наручиоца, Наручилац има право на једнострани раскид уговора и наплату штете уколико је она нанета несавесним и супротно уговору пруженим услугама.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, извршилац услуге (изабрани понуђач) је у обавези да уз потписане примерке уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице.  Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну извршиоца услуге, статусних промена код извршиоца услуге, оснивања нових правних субјеката и др. Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити уколико извршилац услуге не испоштује одредбе уговора.

| Ред. број | НАЗИВ | Јед. мере | количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а (количина Х јед.цена без ПДВ-а) (3Х4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Израда техничке документације за коришћење гео-термалне енергије у објекту Стари Сокоград према пројектним задацима бр.1 и бр.2 | ком | 1 |  |  |

Напомене:

-У јединичну цену без ПДВ-а  обухватити све трошкове које понуђач има (рад потребан за извршење услуге, израда пројектно – техничке  и друге пратеће документације и достава истих наручиоцу, рад потребан за извршење услуге, евентуални путни трошкови, обрачунати пут и слично).

-Привредни субјект који добије уговор обавезује се да након израде пројектно техничке документације исту достави наручиоцу у три примерка као и у електронском облику.

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:________________________

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:________________________

Обавезни услов за учешће: Понуђачи су у обавези да скенирају и уз понуду  доставе копију важеће лиценце за израду техничке документације из области пројектовања у складу са важећим прописима.

1.  Рок извршења услуге  (најдуже 60 дана)_______дана од дана пријема писаног захтева -поруџбенице наручиоца.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок извршења, који ће се у случају две исте понуђене укупне цене, користити као резервни критеријум.

2.  Рок и начин плаћања. Рок плаћања износи (најмање 30 дана од дана генерисања фактуре у СЕФ) ________ дана од дана генерисања фактуре у СЕФ. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Уговорена цена се не може мењати за време трајања уговора.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок плаћања.

3. Рок важења понуде. Рок важења понуде износи (најмање 30 дана од дана истека рока за подношење понуда) ________ дана од дана истека рока за подношење понуда.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок важења понуде.

Датум: _______________________

Место: _______________________			                              Потпис овлашћеног лица

____________________________

М.П